大庆市人民医院南院附属用房

消防报警主机等相关维修项目招标公告
项目名称及编号：

项目名称：大庆市人民医院南院附属用房消防报警主机等相关维修项目。

项目编号：RMYYabk2026001
二、项目预算：156798.00元

三、采购方式：院内竞争性磋商
四、项目概况：

本项目为大庆市人民医院南院消防系统专项整改及增设工程，对院内门诊楼、住院部、连廊、附属用房（宿舍楼、机关楼、食堂）的消防系统进行增设、升级及调试，解决现有消防系统存在的功能缺失、定位不精准等问题，确保项目完工后符合国家消防规范及监管部门相关要求，保障医院消防环境安全。

招标范围及分项工程内容
（一）门诊楼新生儿重症监护室机械排烟系统增设项目 

门诊楼电梯旁新生儿重症监护室工作人员通道缺少机械排烟设施,安装敞开式机械排烟风口1套，配套300*500规格白铁风道17米，完成系统整体安装、调试及联动验收。

 包含设备供货、运输、安装、辅材、人工、机械、成品保护、垃圾清运、税费等全部费用，完成整改验收所需全部工作。

（二）南院连廊自动喷淋系统增设项目 

为南院连廊区域增设自动喷淋灭火系统，完善区域消防防护能力,完成连廊区域喷淋系统的全部材料供货、安装、调试及验收，核心材料及工作内容包括但不限于：

	序号
	材料名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	镀锌钢管
	DN80
	米
	12

	2
	镀锌钢管
	DN65
	米
	54

	3
	镀锌钢管
	DN40
	米
	16

	4
	镀锌钢管
	DN25
	米
	84

	5
	闸阀
	DN80
	个
	1

	6
	卡接法兰片
	DN80
	个
	2

	7
	镀锌角铁
	4*4
	米
	48

	8
	川安喷淋头
	68°
	个
	36

	9
	喷淋装饰盖
	配套
	个
	36

	10
	变径、弯头、三通、四通等管件
	配套规格
	批
	1

	11
	钢卡
	DN65/DN80
	个
	14

	12
	机械四通
	DN65*25
	个
	14

	13
	吊顶拆除及恢复
	/
	项
	1


包含系统试压、冲洗、联动调试、现场开孔、封堵、成品保护、垃圾清运、税费等全部费用，确保系统符合消防验收规范。

（三）住院部、门诊消防报警设备编程调试项目 

需完成全系统设备排查、定位及程序重编调试,对住院部、门诊全部消防报警设备进行全量读码拆装，现场逐设备记录详细安装位置，设备类型包括但不限于：感烟探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、楼层显示器、送风阀、消防卷帘门、排烟风机、湿式报警阀、消防广播、正压送风设备、消防电话等，总数量3887点。

由专业技术人员对消防报警主机重新编写控制程序，完成设备定义、地址编码、联动逻辑调试，确保火警时主机精准显示报警位置，系统联动功能正常。

包含设备拆装、现场勘测、程序编写、系统调试、人工、辅材、税费等全部费用，完成系统功能验证及整改验收。 

（四）附属用房消防报警及广播设备增设项目

 为院内宿舍楼、机关楼、食堂建筑内部分房间增设消防报警及广播设备，完善消防预警及应急疏散能力,完成附属用房消防报警及广播系统的全部材料供货、安装、编程调试及验收，核心材料及工作内容包括但不限于：

	序号
	设备/材料名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	烟感探测器
	/
	个
	125
	含安装费

	2
	消防广播
	/
	个
	61
	含安装费

	3
	壁挂型消防广播主机及功放一体机
	/
	台
	1
	/

	4
	利达报警主机回路板
	/
	块
	1
	/

	5
	信号线
	RVS2X1.5
	米
	1040
	/

	6
	护套屏蔽线
	RVVPX1.5
	米
	1250
	/

	7
	镀锌穿线管
	/
	米
	2120
	/

	8
	辅料、粉刷修复
	/
	项
	1
	/

	9
	编程调试费
	/
	项
	1
	/


包含设备供货、运输、安装、线路敷设、系统编程调试、成品保护、现场修复、垃圾清运、税费等全部费用，确保系统与原有消防主机联动正常，符合消防验收规范。

五、供应商资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书； 

（三）提供社会消防技术服务信息系统注册截图，要求参与本项目磋商供应商执业范围在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）可查询；
（四）供应商须在投标文件中提交现场踏勘获取的相关数据及施工简图（数据及施工简图应符合现场实际情况并填写项目附表1）。

（五）本项目不接受联合体;
（六）本项目专门面向小微企业；
六、服务期限：合同签订之日起60日内

七、验收要求及标准：

（一）验收要求：

配合甲方要求验收，符合人民医院零星维修施工管理程序实施。质量标准：执行国家标准、行业标准《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB5125、《防火门》GB12955、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338等国家强制标准，所要求的专业技术标准，维修质量达到原设备技术性能。全部隐患一次性整改到位。
（二）验收标准：

1.分项工程全部完工后，中标人须先进行自检，自检合格后向招标人提交验收申请，由招标人联合消防监管部门或第三方消防检测机构进行验收。

2.验收标准：所有设备安装、系统功能、联动逻辑均符合国家消防规范要求，系统运行稳定无故障。

3.验收不合格的，中标人须在招标人要求的期限内完成整改，直至验收合格，由此产生的全部费用由中标人承担。

八、付款方式：乙方应在合同完成后开具全额增值税发票。
质量保证金：乙方应在合同完成后并开具发票，按合同标的金额的3%向甲方预留质量保证金，待项目完工并通过验收一年后，据实无息返还。因质量原因造成的返修，返修费用由乙方承担。质量保修期（一年）内，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质量保证金内扣除，不足部分由乙方支付。

九、注意事项：

由于本项目维修作业地点环境特殊，参与本项目的供应商须主动与采购单位联系开展现场踏勘，充分掌握施工现场实际条件、医院相关管理要求，以及本项目维修改造涉及的设备型号、技术参数及其他具体资料信息。

现场踏勘需落实安全防护措施，由甲方安排人员陪同开展，踏勘时间定于开标前两日（2026年 月 日-2026年 月 日），踏勘时限为2个工作日。

凡供应商未按要求参加现场踏勘，由此产生对现场工况、维修改造内容理解偏差，进而造成投标报价、施工方案出现失误的，全部责任由供应商自行承担。现场负责人:
十、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	资质
	企业法人营业执照

	2
	
	提供社会消防技术服务信息系统注册截图

	3
	
	开户许可证

	4
	
	法人代表授权书

	5
	
	法人代表身份证复印件

	6
	
	投标代表身份证复印件

	7
	
	现场踏勘获取的相关数据及施工简图

	8
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

	9
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	10
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	11
	技术方案（技术方案应与招标范围及分项工程内容
相对应）

	12
	服务保障措施

	13
	售后服务承诺书及质量保证协议

	14
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	15
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件



	16
	其他响应文件（其他响应招标文件及评分要求文件）


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

十一、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年10月13日-2026年10月19日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院安保科,联系电话：15004588889。（四）开标时间及地点：另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十二：综合评分表

	评审内容
	评审细则
	分值（100分）
	主观/客观

	分值构成
	1.技术部分50.00分

2.商务部分30.00分

3.报价得分20.00分（计算结果均保留小数点后两位）
	
	

	技术部分
	

	体系认证证书
	提供质量管理体系，职业健康安全管理体系，环境管理体系证书及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，每提供1项得3分，满分9分，不提供不得分。
	9.00
	客观

	技术方案
	所提供技术服务方案科学合理，针对本项目、符合本项目需求，需体现：

①维修项目实施方案（供应商须在投标文件中提交现场踏勘获取的相关数据。（数据应符合现场实际情况否则不得分）；（17分）
②维修人员培训方案要求；（3分）

③本项目维修流程安排；（3分）

④项目人员管理制度；（3分）

⑤系统编程测试方案。（5分））

以上五项内容无缺项得31分，每缺一项扣相应分数，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。
	31.00
	主观

	服务保证

措施
	有适合本项目的质量保证方针（5分）;

有适合本项目质量保证措施（5分）。

以上两项内容无缺项得10分，每缺一项扣相应分数，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。
	10.00
	主观

	商务部分
	

	能力证书
	1.提供一个低压电工证人员，并提供在(https://cx.mem.gov.cn/)里的查询截图，得5分，满分5分，不提供不得分。

2.每提供一个注册消防工程师得并提供在(社会消防技术服务信息系统  https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)里的查询截图得3分，满分6分，不提供不得分。

3.每提供一个建构筑消防员（无方向要求）或消防设施操作员（维护保养方向）查询截图3分，满分9分，不提供不得分。
	20.00
	客观

	企业业绩
	提供2024年-2026年消防设施维修项目合同5份（合同原件扫描件、发票原件扫描件），每提供一份业绩得2分，满分10分。
注：在响应文件中附签订的消防年度检测相关业绩的合同原件扫描件及对应发票的原件扫描件。
	10.00
	客观

	报价得分

	投标报价

得分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20（价格分值）【注：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。
	20.00
	客观


八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月21日-2026年9月23日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

